## Tramos
Tramo | L (m) | ΔZ (m) | hf (m)
2-3 | 23000 | 845 | 46.3623
3-4 | 2870 | 40 | 5.7852
4-5 | 7840 | 617 | 15.8035
5-6 | 8670 | 125 | 17.4766
6-7 | 320 | -18 | 0.64504
7-8 | 9900 | 170 | 19.956
8-9 | 5870 | 375 | 11.8325

## Estaciones
Estación | Head (m) | Bombas | Q bomba (L/s) | Potencia (kW) | Eficiencia (%)
Est.1 | 930 | 7 | 114.2857 | 1550 | 66.7143
Est.2 | 840 | 4 | 200 | 1950 | 83.6667
Est.3 | 656.667 | 3 | 266.6667 | 2566.6667 | 80.3333

## Espesores
Tramo | H diseño (m) | P interna (bar) | t_req (mm)
2-3 | 930 | 91.233 | 11.3136
3-4 | 840 | 82.404 | 10.2188
4-5 | 656.667 | 64.419 | 7.9885
5-6 | 930 | 91.233 | 11.3136
6-7 | 840 | 82.404 | 10.2188
7-8 | 656.667 | 64.419 | 7.9885
8-9 | 930 | 91.233 | 11.3136

## Estanques
Vol m3 | Diam (m)
1440 | 19.1492